附件1

比选采购需求书

| 基础信息栏 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 二连海关赛乌素国际机场口岸负压隔离留验设施排风维修 服务采购项目 |
| 采购预算 | 280,000.00元 |
| 评审方法 | 最低价法 综合评分法 |
| 详细需求栏 |  |
| 说明 | 1.不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。 2.详细需求栏中所有加“★”项的需求均为实质性要求，不满足实质性要求的响应文件将按无效响应文件处理。 |
| 设计依据与执行标准 | 本方案严格遵循以下国家标准与行业规范： 序号; 标准编号; 标准名称. 01; GB50346—2016; 《生物安全实验室建筑技术规范》. 02; GB19489—2008; 《实验室 生物安全通用要求》. 03; SN/T5296-2021; 《口岸负压隔离留验设施建设及配置指南》. 04; GB50073—2013; 《洁净厂房设计规范》. 05; YY/T0569—2017; 《负压隔离病房建设基本要求》. |
| ★总体技术要求 | 本项目为口岸负压隔离留验设施排风系统维修项目，包括但不限于： 1.拆除原排风系统中排风管道、排风机箱、回风柱、排风百叶及电气等； 2.排风管道及管件； 3.排风机组； 4.排风高效过滤装置； 5.生物安全电动密闭阀； 6.压差传感器； 7.温湿度传感器； 8.自控系统； 9.电气控制系统； 10.系统调试、第三方检测及竣工验收。 二、付款条件： 验收合格后，一个月内付该批次全款，采购方付款前需要供货方开具发票、收据等结算材料。 |
| ★技术参数 | - 排风机组 排风量：8000m³/h,机外静压：550pa,电压：380V - 排风高效过滤装置 材质：壳体板材可采用SUS304不锈钢或冷轧钢板环氧树脂静电喷塑，板材厚度≥2.0mm；焊缝连续满焊、内外抛光；所有焊缝做气密试漏。 内置高效过滤器：H14 级高效过滤器，过滤效率≥99.995%@0.3μm。 过滤器安装框架：采用液槽密封结构，过滤器与框架之间无穿透性缝隙 四、生物安全密闭电动调节阀 阀体材质：铝合金或304 不锈钢，法兰连接；密封采用耐消毒硅橡胶密封圈。 执行机构：电动执行器，带手动应急手轮，断电保持阀位；防护等级≥IP65；供电 AC220V；支持 0~10V 模拟量连续风量调节；具备阀位反馈（4-20mA 或无源干接点），阀开 / 阀关故障信号可接入PLC控制系统。 五、排风管道系统 结构构造：污染排风管道内部无外露螺栓、铆钉、紧固件；管路弯头采用大曲率圆滑弯头，减少涡流滞留；支管从主管侧上部接入，严禁底部接入积污 法兰密封：所有排风法兰采用整体耐VHP、耐老化EPDM密封垫，禁止普通橡胶垫、禁止拼接垫，法兰密封无渗漏 系统气密性：污染排风风管按高压风管严密性标准施工验收，逐段负压检漏，整体系统无可见漏风；系统完工后提供完整风管气密性试验记录，保障长期负压运行不漏气。 六、自动控制系统 1、本方案涉及15个功能区域，各区域按生物安全流向要求设定不同的目标压力值，形成由洁净区向污染区递进的压力梯度。负压区域确保污染空气不外溢，正压区域防止外部未处理空气渗入。 排风量; 序号; 房间名称; 面积; 高度; 体积; 送风量; 压力. 260; 1; 穿戴室; 10; 2.6; 26.0; 390; 10. 260; 2; 应急物资储备室1; 10; 2.6; 26.0; 390; 5. 260; 3; 应急物资储备室2; 10; 2.6; 26.0; 390; 5. 280.8; 4; 卫生处理器械存放室; 10.8; 2.6; 28.1; 421.2; 5. 442; 5; 缓冲区1; 8.5; 2.6; 22.1; 331.5; -10. 270.4; 6; 洗消室; 10.4; 2.6; 27.0; 405.6; 5. 520; 7; 应急准备区; 10; 2.6; 26.0; 390; -15. 296.4; 8; 脱卸区; 5.7; 2.6; 14.8; 222.3; -20. 748.8; 9; 医学排查室; 14.4; 2.6; 37.4; 561.6; -20. 748.8; 10; 快速检测室; 14.4; 2.6; 37.4; 561.6; -20. 286; 11; 缓冲区2; 5.5; 2.6; 14.3; 214.5; -10. 1102.4; 12; 隔离留验室; 21.2; 2.6; 55.1; 826.8; -25. 156; 13; 卫生间; 3; 2.6; 7.8; 117; -30. 260; 14; 缓冲区; 5; 2.6; 13.0; 195; -10. 624; 15; 洗消室; 12; 2.6; 31.2; 468; -20. 压力控制精度：系统可实现各功能房间压力稳定控制在设计目标值±2Pa以内； 阀门控制与状态反馈：电动风阀执行器具备0-10V模拟量控制信号及4-20mA位置反馈信号，同时配置全开、全关限位开关（DI反馈），形成阀门开度全闭环控制； 超压/欠压报警功能：系统具备超压报警和欠压报警功能，报警阈值可设（默认±2Pa），支持报警延时（默认5秒），触发后自动进行PID纠偏调节 高效过滤器堵塞报警：系统配置高效过滤器前后压差传感器，当压差超过设定值≥500Pa时触发堵塞报警，提示更换滤网，并自动进行排风频率补偿提升 排风故障时立即联锁停止送风系统；送风故障时排风系统提速维持负压 送排风联锁控制：系统严格执行排风先启、排风后关的联锁逻辑：启动时排风系统先运行并延时确认稳定后送风系统方可启动；停止时送风系统先停止并延时后排风系统方可停止； 触摸屏(HMI)配置：7寸及以上彩色宽屏，支持PROFINET以太网通信 远程监控功能：系统支持远程监控功能，可通过局域网/VPN远程实时查看压力、温湿度、设备状态等数据 温湿度监测：口岸负压隔离留言设施配置温湿度变送器，温度精度≤±0.3℃，湿度精度≤±2%RH，支持ModbusRTU通信接入PLC |
| 评审因素 | 评审方法按照综合评分法。 |