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比选采购需求书
	基础信息栏

	项目名称
	二连海关赛乌素国际机场口岸负压隔离留验设施排风维修
服务采购项目

	采购预算
	280,000.00元

	评审方法
	最低价法
综合评分法

	详细需求栏

	说明
	1.不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。
2.详细需求栏中所有加“★”项的需求均为实质性要求，不满足实质性要求的响应文件将按无效响应文件处理。

	设计依据与执行标准
	本方案严格遵循以下国家标准与行业规范：
	序号
	标准编号
	标准名称

	01
	GB50346—2016
	《生物安全实验室建筑技术规范》

	02
	GB19489—2008
	《实验室 生物安全通用要求》

	03
	SN/T5296-2021
	《口岸负压隔离留验设施建设及配置指南》

	04
	GB50073—2013
	《洁净厂房设计规范》

	05
	YY/T0569—2017
	《负压隔离病房建设基本要求》




	★总体技术要求
	本项目为口岸负压隔离留验设施排风系统维修项目，包括但不限于：
1.拆除原排风系统中排风管道、排风机箱、回风柱、排风百叶及电气等；
2.排风管道及管件；
3.排风机组；
4.排风高效过滤装置；
5.生物安全电动密闭阀；
6.压差传感器；
7.温湿度传感器；
8.自控系统；
9.电气控制系统；
10.系统调试、第三方检测及竣工验收。
二、付款条件：
验收合格后，一个月内付该批次全款，采购方付款前需要供货方开具发票、收据等结算材料。



	★技术参数
	1、 排风机组
排风量：8000m³/h,机外静压：550pa,电压：380V
2、 排风高效过滤装置
材质：壳体板材可采用SUS304不锈钢或冷轧钢板环氧树脂静电喷塑，板材厚度≥2.0mm；焊缝连续满焊、内外抛光；所有焊缝做气密试漏。
内置高效过滤器：H14 级高效过滤器，过滤效率≥99.995%@0.3μm。
过滤器安装框架：采用液槽密封结构，过滤器与框架之间无穿透性缝隙
四、生物安全密闭电动调节阀
阀体材质：铝合金或304 不锈钢，法兰连接；密封采用耐消毒硅橡胶密封圈。
执行机构：电动执行器，带手动应急手轮，断电保持阀位；防护等级≥IP65；供电 AC220V；支持 0~10V 模拟量连续风量调节；具备阀位反馈（4-20mA 或无源干接点），阀开 / 阀关故障信号可接入PLC控制系统。
五、排风管道系统
结构构造：污染排风管道内部无外露螺栓、铆钉、紧固件；管路弯头采用大曲率圆滑弯头，减少涡流滞留；支管从主管侧上部接入，严禁底部接入积污
法兰密封：所有排风法兰采用整体耐VHP、耐老化EPDM密封垫，禁止普通橡胶垫、禁止拼接垫，法兰密封无渗漏
系统气密性：污染排风风管按高压风管严密性标准施工验收，逐段负压检漏，整体系统无可见漏风；系统完工后提供完整风管气密性试验记录，保障长期负压运行不漏气。
六、自动控制系统
1、本方案涉及15个功能区域，各区域按生物安全流向要求设定不同的目标压力值，形成由洁净区向污染区递进的压力梯度。负压区域确保污染空气不外溢，正压区域防止外部未处理空气渗入。
	排风量
	序号
	房间名称
	面积
	高度
	体积
	送风量
	压力

	260
	1
	穿戴室
	10
	2.6
	26.0
	390
	10

	260
	2
	应急物资储备室1
	10
	2.6
	26.0
	390
	5

	260
	3
	应急物资储备室2
	10
	2.6
	26.0
	390
	5

	280.8
	4
	卫生处理器械存放室
	10.8
	2.6
	28.1
	421.2
	5

	442
	5
	缓冲区1
	8.5
	2.6
	22.1
	331.5
	-10

	270.4
	6
	洗消室
	10.4
	2.6
	27.0
	405.6
	5

	520
	7
	应急准备区
	10
	2.6
	26.0
	390
	-15

	296.4
	8
	脱卸区
	5.7
	2.6
	14.8
	222.3
	-20

	748.8
	9
	医学排查室
	14.4
	2.6
	37.4
	561.6
	-20

	748.8
	10
	快速检测室
	14.4
	2.6
	37.4
	561.6
	-20

	286
	11
	缓冲区2
	5.5
	2.6
	14.3
	214.5
	-10

	1102.4
	12
	隔离留验室
	21.2
	2.6
	55.1
	826.8
	-25

	156
	13
	卫生间
	3
	2.6
	7.8
	117
	-30

	260
	14
	缓冲区
	5
	2.6
	13.0
	195
	-10

	624
	15
	洗消室
	12
	2.6
	31.2
	468
	-20



压力控制精度：系统可实现各功能房间压力稳定控制在设计目标值±2Pa以内；
阀门控制与状态反馈：电动风阀执行器具备0-10V模拟量控制信号及4-20mA位置反馈信号，同时配置全开、全关限位开关（DI反馈），形成阀门开度全闭环控制；
超压/欠压报警功能：系统具备超压报警和欠压报警功能，报警阈值可设（默认±2Pa），支持报警延时（默认5秒），触发后自动进行PID纠偏调节
高效过滤器堵塞报警：系统配置高效过滤器前后压差传感器，当压差超过设定值≥500Pa时触发堵塞报警，提示更换滤网，并自动进行排风频率补偿提升
排风故障时立即联锁停止送风系统；送风故障时排风系统提速维持负压
送排风联锁控制：系统严格执行排风先启、排风后关的联锁逻辑：启动时排风系统先运行并延时确认稳定后送风系统方可启动；停止时送风系统先停止并延时后排风系统方可停止；
触摸屏(HMI)配置：7寸及以上彩色宽屏，支持PROFINET以太网通信
远程监控功能：系统支持远程监控功能，可通过局域网/VPN远程实时查看压力、温湿度、设备状态等数据
温湿度监测：口岸负压隔离留言设施配置温湿度变送器，温度精度≤±0.3℃，湿度精度≤±2%RH，支持ModbusRTU通信接入PLC



	评审因素
	评审方法按照综合评分法。



