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比选采购需求书
	基础信息栏

	项目名称
	二连海关中心机房配电柜采购项目

	采购预算
	260000.00元

	评审方法
	√最低价法

	详细需求栏

	说明
	1.不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。
2.详细需求栏中所有加“★”项的需求均为实质性要求，不满足实质性要求的响应文件将按无效响应文件处理。

	资格条件
	1. 供应商须为在中华人民共和国境内依法注册的独立法人企业，具备有效的营业执照，能够独立承担民事责任和合同履约责任。
2. 供应商具备项目所在地售后网点，可提供现场设备安装、调试、应急抢修服务；近3年内拥有机房精密配电柜、市电输入柜、UPS输出配电柜同类供货及安装项目业绩，投标时须提供对应中标通知书、供货合同、竣工验收材料作为佐证，具备完善仓储、施工、售后技术团队，保障项目按期交付、稳定履约。
3. 供应商自有固定电气施工、配电运维技术团队，在岗人员持有低压电工、电气设备安装调试、机房配电运维等有效资格证书，持证上岗，熟练完成配电柜现场安装、接线、联调、故障排查、设备运维全流程工作。
4. 供应商未被列入“信用中国”网站失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单，未被列入中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单，无重大违法违规经营记录（投标时须提供招标公告发布时间内的官网查询截图作为有效证明材料）。
5. 本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包，不接受个体工商户及分支机构参与投标。
6.供货全部设备为原厂全新正品，不接受改装机、翻新机、二手设备；交货同步提供产品出厂合格证、出厂检测报告、元器件原厂质保资料。
7.供应商具备供应链安全管理体系认证、能源管理体系认证、业务连续性管理体系认证；所投配电柜整机具备国家CCC强制认证，产品通过第三方机构9烈度抗震性能检测，满足《电信设备抗震性能检测规范》标准。

	★
实质性需求
	本项目包含三套配电柜设备供货、运输、旧设备拆除、安装布线、系统联调、辅材配套、质保运维全流程，包含机房一体化配电柜、市电输入配电柜、UPS输出配电柜各1台，所有技术参数、供货安装、售后要求均为实质性条款，不满足任意一条按无效投标处理。
一、设备硬性技术参数要求
（一）机房一体化配电柜
1. 开关回路配置：输入回路：2×250A3P塑壳断路器(U电)、1×160A 3P塑壳断路器（市电）；输出回路：2×48×40A1P微断、6×63A3P空调配电；
2. 柜内母排采用高导电率纯铜导体，铜含量应满足不小于99.90%，柜体内部母排应布局合理，柜体后门打开后，母排（地排除外）易触碰部分需有PC板防护，以保证使用安全；
3. 配置不小于7英寸液晶彩色触摸屏，可视化的智能检测。系统模拟图可显示各开关的实时状态，可显示所有主回路及支路回路的电量信息；
4. 主路断路器应采用塑壳断路器，支路断路器应采用微型断路器。断路器应选用ABB、施耐德、西门子或同档次产品。配电柜应支持支路温度检测功能。配电柜内应配置C级浪涌保护器。要求N线截面应与相线相同，选用的铜母线载流量不得小于额定电流要求。PE、N线及连接排上均开有充足的模数孔用于电缆的连接。
5. 投标精密配电柜应通过CCC认证。投标精密配电柜应通过第三方权威机构检测。投标精密配电柜应通过CE认证。投标精密配电柜应通过8、9烈度抗震性能检测，符合信息通信设备抗震检测标准。
6. 含UPS回路电缆：ZC‑YJV4×95mm²+1×50mm²（160米）。含市电回路电缆：ZC‑YJV4×50mm²+1×25mm²（80米）。
7. 含安装所需的桥架、底座等辅材。
8. 含交付实施。

（二）市电输入配电柜
1. 输入不小于630A3P塑壳开关；输出为不小于3×250A3P塑壳、2×160A3P塑壳、1×400A3P维修旁路、6×63A3P微断；
2. 柜内母排应采用高导电率纯铜导体，含铜量应满足不小于99.90%。
3. 柜体内部母排应布局合理，柜体后门打开后，母排（地排除外）易触碰部分需有PC板防护，以保证使用安全。
4. 应设置不小于7英寸液晶触摸屏，可视化的智能检测。系统模拟图可显示各开关和防雷器的实时状态，可显示所有主回路及支路回路的电量信息。
5. 应具备支路电流(A)、有功功率(kW)，负载率(%)、电能(kWh)、温度(℃)、空开状态监测。
6. 监控检测板应采用热插拔设计，当检测板模块出现故障时，支持不断电维护。
7. 主路输入开关应采用塑壳断路器，支路断路器应采用微型断路器。
8. 断路器应选用ABB、施耐德、西门子或同档次产品。
9.配电柜应支持支路温度检测和支路热插拔功能。
10.配电柜内应配置C级浪涌保护器。
11.生产厂商应具有完善的项目相关产品管理能力，具备供应链安全管理体系认证、能源管理体系认证、业务连续性管理体系认证等。
12.配电柜应通过CQC认证、CCC认证，并提供完整的测试报告并加盖厂家公章。
13.含外部旁路电缆：ZC‑YJV4×185mm²+1×95mm²（15米）。
14.含安装所需的桥架、底座等辅材。
15.含交付实施。

（三）UPS电池输出配电柜
1. 输入开关不小于3×250A3P塑壳断路器；输出为不小于2×250A/3P、4×63A/3P塑壳断路器。
2. 柜内母排应采用高导电率纯铜导体，含铜量应满足不小于99.90%。柜体内部母排应布局合理，柜体后门打开后，母排（地排除外）易触碰部分需有PC板防护，以保证使用安全。
3. 应设置不小于7英寸液晶触摸屏，可视化的智能检测。系统模拟图可显示各开关和防雷器的实时状态，可显示所有主回路及支路回路的电量信息。
4. 应具备支路电流(A)、有功功率(kW)，负载率(%)、电能(kWh)、温度(℃)、空开状态监测。
5. 监控检测板应采用热插拔设计，当检测板模块出现故障时，支持不断电维护。
6. 主路输入开关应采用塑壳断路器，支路断路器应采用微型断路器。
7. 断路器应选用ABB、施耐德、西门子或同档次产品。
8. 配电柜应支持支路温度检测和支路热插拔功能。
9.配电柜内应配置C级浪涌保护器。
10.生产厂商应具有完善的项目相关产品管理能力，具备供应链安全管理体系认证、能源管理体系认证、业务连续性管理体系认证等。
11.配电柜应通过CQC认证、CCC认证，并提供完整的测试报告并加盖厂家公章。
12.按照标准YD5083‑2005《电信设备抗震性能检测规范》要求，通过不低于9烈度结构抗地震考核。
13.含安装所需的桥架、底座等辅材。
14.含交付实施。
二、供货、拆除、安装、调试硬性要求
1. 所有供货设备、元器件、线缆、辅材必须100%响应招标文件全部技术参数；设备到场后，中标供应商原厂技术人员配合采购人逐项现场核验，任意一项参数不达标，采购人有权拒收设备、解除合同并追究违约责任。
2. 中标供应商在交付实施期间，必须指派1名专职项目经理 （项目经理应具备所投产品的交付资质证书），全权统筹现场设备原有老旧配电柜拆除、搬运、收纳处置；新配电柜就位固定、桥架安装、电缆敷设接线、接地防雷施工、整机上电联调、配电系统试运行，并提供设备安装所需的材料，含线缆及其他配套，保证系统的安全性及可用性；运输、人工、耗材、垃圾清运等所有费用全部包含在投标报价内，采购人无需额外付费。
3. 本项目为交钥匙工程，全部设备安装、布线、调试完毕后，出具完整竣工图纸、设备检测记录、调试报告，完成整体交付。
4、交货时须随货提供官方产品合格证等材料。本项目不接受拆机、二手等非官方产品，供货设备必须为全新原装未拆封正品。设备型号、参数、序列号等信息可通过官方渠道核验，核验信息与采购需求不一致的，按来源不明货物作拒收处理。
三、售后服务实质性硬性条款
1. 本地售后网点要求：供应商在项目所在地设有常驻售后服务网点，整机免费质保3年；
2. 故障响应时效：提供7×24小时全天候电话技术支持；接到故障报修后12小时内专业工程师抵达现场上门维修处置，3年内免费更换故障元器件、免费上门维修；
3. 现场实操培训：设备安装调试交付完成后，供应商安排持证电气工程师，对甲方运维人员开展不少于2次现场实操培训，内容包含配电柜日常操作、负载查看、故障识别、基础检修、定期维护全流程；
4. 质保期巡检服务：3年质保期内常态化机房配电系统巡检；定期对三台配电柜开展内部除尘、接线紧固、负载参数校准、温湿度调校；排查线缆老化、电流异常、防雷失效、开关发热等安全隐患，建立完整巡检台账、闭环归档，保障机房市电、UPS配电系统全年24小时不间断安全稳定运行。
四、项目约束要求
1. 项目供货、拆除、安装、调试全过程严禁转包、分包，一经查实采购人有权直接终止合同，扣除全部履约保证金；
2. 设备合格证、原厂检测报告、巡检记录、培训签到表、质保承诺函、竣工资料等全套资料统一归档，作为国库支付、审计核查必备材料。

	评审因素
	√最低价法
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